南通国际会展中心

施工报馆手册

2019年8月13日（试行）

前言

各施工单位，

为保证展览活动施工的顺利进行，各主场单位进场前请务必仔细阅读以下施工申报手续，如有疑问，欢迎咨询南通国际会展中心施工服务部。

营业时间：周一至周五  08：30-17：00

服务电话：18252489960

邮箱地址：con@nticec.com

办公地点：展览中心：B6门进入右侧（西侧）客户服务中心

会议中心：C18门进入右转（西侧）客户服务中心

报馆流程:

提交报馆所需材料→审核图纸及反馈意见→提交需求申报表→缴纳押金及预付款→办理施工证、车证→进场后核实实际需求签字确认→活动开始后签字确认相关费用→活动结束三个工作日后结算费用，办理押金退还

文件目录

一、报馆文件说明	4页

二、押金缴纳及退还	6页

三、需求申报及费用 	10页

四、报馆文件附件	11页

附件（一）：会展活动主（承）办委托责任书	12页

附件（二）：南通国际会展中心施工安全责任书	13页

附件（三）：南通国际会展中心施工安全规定	14页

附件（四）：施工人员信息表	21页

附件（五）：施工延时服务申请表	22页

附件（六）：施工安全确认书	23页

附件（七）：南通国际会展中心撤馆验收单	24页

附件（八）：客户满意度调查表	25页

# 一、报馆文件说明

施工单位请在进馆前10个工作日提供以下报馆文件：

- 施工单位营业执照副本复印件：具备相关资质并加盖公章；

- 会展活动主（承）办委托责任书（附件一）：加盖主（承）办公章及主场单位公章，受委托单位名称应与其营业执照一致；(有主场单位的情况下，主场单位提交。)

- 南通国际会展中心施工安全责任书（附件二）：施工单位负责人应签署并加盖公章；

- 南通国际会展中心施工安全规定（附件三）：施工单位负责人应签署并加盖公章；

- 施工人员信息表（附件四）：姓名、年龄、性别、技术工种；

- 施工人员1寸照片；

- 特种作业操作证：持证作业，复印件留存；

- 施工图纸，其中包括：效果图、平面图、立面图、尺寸图、材料图、电路图（标清电箱位置）；

    - 平面图上应标注所有临建设施的位置、面积及通道尺寸；标注展位号、展商名称（可写简称）；标注用电需求；须标清电箱位置及规格（字体可适当放大）；标注特殊需求：网线、电话线、水、气、吊点等标注位置；将特装和标摊的颜色进行区分。

    - 公共区域、主办功能区（背板、注册台、路引牌及填表台等）位置、尺寸、材质、效果图；展台尺寸、效果图；特装展台编列序号，并与信息表装订顺序一致。

活动期间，施工单位按需求提交以下文件：

- 延时服务申请表（附件五）；

活动结束后，施工单位应提交以下文件：

- 施工安全确认书（附件六）：应加盖单位公章；

- 南通国际会展中心撤馆验收单（附件七）；

- 南通国际会展中心服务中心客户满意度调查表（附件八）。

提示：

## （1）需要盖章的文件，必须是鲜章原件，扫描复印均无效。

## （2）所有施工单位资料必须齐全，否则不予办理退押金手续。

货门尺寸

| 编号 | 尺寸（宽*高）（m） |
| --- | --- |
| 会议区货门 | 4.2*3.8 |
| 展览区货门 | 4.5*4.5 |

货梯尺寸（会议区）

| 货梯载重（t） | 轿厢尺寸（宽*深*高）（m） | 电梯门（宽*高）（m） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2.4*2.77*2.5 | 1.8*2.4 |
| 2 | 1.7*2.85*2.5 | 1.2*2.4 |

地面承重

| 位置 | 地面承重（t/㎡） |
| --- | --- |
| 展览区 | 5 |
| 国际厅 | 0.7 |
| 宴会厅 | 0.4 |

# 二、押金缴纳及退还

## （一） 押金

押金收取数额如下：

| 项目 | 押金金额 |
| --- | --- |
| 室外门头 | RMB 1000元/处 |
| 100平米以内特装 | RMB 3000元/个 |
| 101-200平米特装 | RMB 5000元/个 |
| 201-300平米特装 | RMB 8000元/个 |
| 301平米以上特装 | RMB 10000元/个 |
| 会议室101-107 | RMB 20000元/厅 |
| 宴会厅A厅/ B厅/ C厅/D厅 | RMB 30000元/厅，整厅 80000元 |
| 新闻发布厅 | RMB 20000元/厅 |
| 国际厅A/ B | RMB 50000元/厅 |
| 展览区展厅A/B | RMB 100000元/厅 |
| 如有主场单位，押金10万元/厅;包场（展览及会议室），押金20万元；特殊展会如车展等，押金25万元。 |

## 缴纳形式及退还

1．南通国际会展中心账户信息

银行名称：中国银行南通分行

银行地址：南通市崇川区青年西路19号

账户名称：南通国际会展中心有限公司

地址：南通市开发区兴富路289号

税号：91320691MA1YGK3U64

账号：4793 7336 7053

提示：汇款公司必须同主场单位报馆公司一致。

2.施工押金

施工单位需在进馆前缴纳施工押金，如因违反相关施工管理规定而造成场馆设备设施损坏、非乙方人员人身损害等，场馆一方有权在确定相关赔偿费用之后从施工押金中扣除。

3.预付款收取

施工单位填写“施工需求表”进行需求统计，施工服务部据此数据收取预付款押金，展会开幕第一天（或撤场前）将展会实际发生费用进行核实，并签字确认作为实际产生费用依据，办理退款时在预付款押金中扣除相应费用。

4.缴纳形式

进馆施工前三个法定工作日，可以接受支票、现金、刷卡等形式（如若汇款请至少提前一周与工作人员联系）；不足三个法定工作日（含三个法定工作日），只接受现金、刷卡形式。

提示：  （1）刷卡缴纳押金，退款到账时间大约15个工作日，请谨慎选择。

（2）本场馆缴纳押金时不可使用信用卡支付，如需使用，需额外缴纳相关手续费用（根据银行实际发生为准）

5.办理结算退款

活动结束三个法定工作日之后，先打电话           预约，方可进行押金退还，办理时必须携带收据、服务订单确认底联、撤馆验收单、施工安全确认书、满意度调查表等材料到施工服务中心办理。

## （三）展览区施工申请及说明

1. 搭建结构由八棱柱或方铝（铝料）和标准展板拼接的、简单的、模式统一的且高度低于3.5

m的铝料展位，定义为标准展位。其余的在空地上搭建的临建设施，如木制的、桁架的、TRUSS架等展位，定义为特装展位。铝料搭建的临建设施高度超过3.5m，按特装20元/㎡收取场地服务费。

2. 会议区活动在展厅搭建舞台，按特装收取场地服务费。

3. 展览区展厅A/B馆室内门头搭建高度不可超过5.5m，室外门头高度不可超过6m。门头不可遮挡任何安全出入口及相关安全设施，结构须牢固，配重充足。

4. 展览区展厅A/B馆主钢梁可提供吊点，每个点承重200kg，间距不得小于5m； 国际厅及宴会厅，每个点承重300kg，按吊装孔位置。

5. 施工人员需要提供一寸照片统一办理施工证，并按期限使用，施工证件不得转借他人，活

动结束后应将施工证妥善处置不得随意丢弃。施工时需佩戴安全帽，特殊作业需携带有效证件。

6. 货车进场卸货须办理车证，车辆每次进入货场，需提供一张有效期时间范围内的货车证，

每张车证限时停留2小时，装卸货完毕后应离开货场，否则须再提交一张，以此类推。

7. 展会水、电、气项目应提前申报，如现场申报需增加30%费用；从进场施工到活动结束撤

场，按7天为一个标准展/会期，如展/会期超过7天费用另计。

8. 独立特装结构须单独申报电箱，不得与相邻展台共用；标准展位申报电箱时按“岛”申报，

不得横跨主通道共用电箱，辅通道最多只可横跨一条。

9. 临时电含施工搭建期间安装设备用电及提前调试用电，申报规格应与申报电箱规格一致。

10. 场馆提供的24小时用电不能做为不间断电源使用。闭馆期间需安排保安及电工值守。

11. 场馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为6-8kg的一般性压缩空气，展商应

根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置；场馆可提供压缩空气的管径规格为8、10、12、14、16mm（外径）。

12. 场馆提供的水点水压为：4kg/cm2；场馆提供的水点管径规格为：上水20mm（内径），

下水25mm（内径），申报水点应注明用途，注意做好防护措施，并派专人巡查。

13. 市内电话包含通话费，国内、国际长途需要收取通话费。

14. 通讯按标准展期3天起算（指申报展期），超过3天加费另计； 通讯接入材料包含主干线、跳线（不含集线器），材料归南通国际会展中心所有。

15. 搭建及展览期间如申报加班，由施工单位统一于当天下午15:30前报至施工服务部，填写延时服务申请表，并按相应费用计算加班费。一个展商两家相邻展台，如按一个展台申报加班，或结构上有连接时，通道面积计入展台面积收取场地服务费。

16. 开幕式按2500元计费[含场馆提供的音响设备(两个立麦，一个鹅颈麦)、施工搭建服务费、15A/220V电源一条]。

请仔细阅读后填写下方南通国际会展中心施工申请表

# 需求申报及费用 ——施工申请表

| 会议名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位名称 |  |
| 现场负责人 |  | 联系电话 |  |
| 施工内容 | (标准展台 | 10元/平米/展期 | 搭建位置（展台号）： 施工面积： |
|  | (特装展台 | 20元/平米/展期 | 搭建位置（展台号）： 施工面积： |
|  | (序厅门头 | 300元/处 | 搭建位置： |
|  | (户外门头 | 500元/处 | 搭建位置： |
|  | (吊点 | 600元/ 点/ 展期 | 搭建位置： |
| 施工证 （1寸免冠照片） |  | 20元/ 张 | 货车证 |  | 30元/张（2小时内） |
| 展台及公共区域电源接驳 |
| 展台用电 | 24小时用电 |
| 安装项目 | 数量 | 价格/展期（会期） | 安装项目 | 数量 | 价格/展期（会期） |
| 15A/220V |  | 800元 | 15A/220V |  | 1200元 |
| 15A/380V |  | 1000元 | 15A/380V |  | 2000元 |
| 30A/380V |  | 1500元 | 30A/380V |  | 3000元 |
| 60A/380V |  | 3000元 | 60A/380V |  | 6000元 |
| 100A/380V |  | 3800元 | 100A/380V |  | 7000元 |
| 施工临时用电需求 | 生活用水及压缩空气需求 |
| 安装项目 | 数量 | 价格/条 | 安装项目 | 数量 | 价格/展期（会期） |
| 15A/220V |  | 300元 | 水(水压：4kg/ c㎡) |  | 1000元 |
| 15A/380V |  | 500元 | 压缩空气（6-8KG/Mpa） |  | 1600元 |
| 通讯 | 加班费 |
| 安装项目 | 数量 | 价格/展期（会期） | 馆号/展台号 | 24时前/个/时 | 24时后/个/时 |
| 市内电话 |  | 800元 | 整馆 | 10000元 | 12000元 |
|  |  |  | 500㎡以下 | 1500元 | 3000元 |
| 国内直拨 |  | 900元 | 501-800㎡ | 2000元 | 4000元 |
|  |  |  | 801㎡以上 | 3000元 | 6000元 |
| 国际直拨 |  | 1000元 | 序厅 | 3000元 | 4000元 |
|  |  |  | 序厅展台 | 1000元 | 2000元 |
| 申报人 |  | 联系电话 |  |

- 展会水电气项目提前申报，如现场申报需增加30%费用。

经办人：                               年     月     日

# 四、报馆文件附件

附件（一）：会展活动主（承）办委托责任书	12页

附件（二）：南通国际会展中心施工安全责任书	13页

附件（三）：南通国际会展中心施工安全规定	14页

附件（四）：施工人员信息表	21页

附件（五）：施工延时服务申请表	22页

附件（六）：施工安全确认书	23页

附件（七）：南通国际会展中心撤馆验收单	24页

附件（八）：客户满意度调查表	25页

# 附件（一）：

## 会展活动主（承）办委托责任书

（公司）

现委托                                                               （公司）

负责                                                                 （活动）

所有使用区域范围内的安全搭建工作，并配备相应工作人员，做好相关的服务工作。

- 审核活动的资料图纸等相关文件，报送施工服务部备案；

- 施工搭建期间做好消防、电气、结构等安全管理及其他相关协调工作；

- 活动期间的安全巡视工作，确保临建设施安全；

- 活动结束后，所有搭建材料清运及监督管理工作，确保撤馆期间的施工安全。

被委托单位在工作过程中，必须严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《江苏省大型群众性活动安全管理条例》等相关法律法规以及《南通国际会展中心施工安全规定》。在此期间，如发生安全问题，均由被委托单位负全部责任，与南通国际会展中心无任何关联关系，并承担由此给南通国际会展中心造成的名誉及经济损失。

委托单位（公章）：                           被委托单位（公章）：

负责人签字：                                负责人签字：

联系电话：                                  联系电话：

年     月     日                           年     月     日

# 附件（二）：

## 南通国际会展中心施工安全责任书

本施工单位在南通国际会展中心施工期间，严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《江苏省大型群众性活动安全管理条例》、《南通国际会展中心施工管理规定》及政府、行业协会等其他相关文件规定要求，坚持“谁主（承）办，谁负责”与“安全第一、以人为本” 的原则，保证施工期间人身及财产安全。

- 对施工人员进行安全生产培训，确保施工人员持证上岗，进场佩戴安全帽，安全施工；并指派现场安全负责人，负责日常的安全检查、监督工作。

- 严格遵守展馆的各项安全与消防管理制度。场馆建筑内严禁吸烟。施工单位进场须配备灭火器。施工搭建不得遮挡消防安全门、防火卷帘门、消防栓、消防沟、喷淋设备、疏散标志等消防设施。施工搭建不得使用易燃（油漆、稀料、汽油等）、易爆物品，严禁明火作业。搭建材料应选用符合国家标准的阻燃环保材料。

- 不得擅自动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。电器接驳必须按照国家电气设备安全技术规范施工作业。配电箱总开关应有漏电保护且与申报需求规格相匹配，并做好接地保护。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。

- 高空作业须具有高空作业资质的人员进行。施工人员进入升降平台作业前，应佩戴安全帽及安全带，自行评估升降平台及施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。施工作业时采用高挂低用的方式，下方应有施工人员监护，严禁无关人员进入工作区域内。

- 展会期间各施工单位应安排专业技术人员值守，每天清馆前关闭展台电源等需求后方可离场。

- 撤馆时，施工单位应将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁野蛮拆除、严禁遗留在后货场及场馆外围区域。

具体细则详见《南通国际会展中心施工安全规定》

本施工单位法人委托授权人确认已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的各项规章制度，在进馆施工、撤馆以及运输过程中，保证严格遵守、安全施工。因违反规定而造成人员伤害、火灾及相关建筑物设施损坏等一切安全责任事故，本施工单位将承担全部责任，与南通国际会展中心无任何关联关系。

主场或施工单位公章：

公司法人委托授权人签字：                          联系电话：

年     月     日

# 附件(三）：

## 南通国际会展中心施工安全规定

根据国家有关法律法规以及《江苏省大型群众性活动安全管理条例》的规定，南通国际会展中心作为大型会议展览场馆，有义务履行法律赋予的安全管理职责，全面维护场馆各类设备设施的安全责任。为了贯彻落实江苏省南通市政府及各级组织对于安全生产管理的要求，结合会展行业施工搭建活动的特点，以及施工过程中各展台的搭建材料、施工工艺、搭建进度均有不同，且各工种相互交叉作业的复杂情况，为规范施工现场秩序，消灭各种安全隐患杜绝安全事故，特制定《南通国际会展中心施工安全规定》，并将场馆内施工过程中的各项安全规定予以通告，望各施工单位在施工过程中严格遵守执行，杜绝一切安全事故发生。

# 主场施工安全管理职责

- 组织机构健全，人员配备齐全（一岗双责）。

- 必须按照5000㎡不少于2人配备专职安全员并配带红袖标，巡视检查安全工作。

- 安排专人对货场货物装卸工作进行监督管理，确保文明、安全、有序装卸货物。

- 负责对搭建期间施工人员不带安全帽、2m以上登梯高处作业，梯下无人看守等违规行为要严格管理及时纠正。

- 负责组织对展览期间的安全检查巡视工作，确保展台的结构、电气等安全。

- 负责对展览展台拆卸结构材料及装饰材料（木条、涂料桶、宝丽布、一次性展台内展毯）等清运过程中的监督管理工作，确保撤展期间的各项工作安全整洁有序，严禁野蛮拆卸。

# 施工人员要求

- 施工人员进场施工必须正确佩戴安全帽，并做好必要的安全防护措施。

- 施工人员必须持本人施工证进入施工现场。

- 施工人员酒后、身体不适时，严禁进入施工现场。

- 施工人员登梯2m以上高处作业时，下方应有专人看护。

- 电工必须持证上岗（在有效期内）并配备必要的防护措施，方可施工作业。

- 高空作业时施工人员应持有高空作业证并配备安全防护用具，方可施工作业。

- 施工人员高空作业时，应佩戴安全帽及安全带等防护措施，作业时应采用高挂低用的方式，下方应有安全员监护，严禁无关人员进入工作区域内。

# 施工搭建要求

- 会议区进场搭建运送货物时，应从C23入口进入，只允许使用货梯，严禁使用客用电梯及客用扶梯。

- 施工单位运送货物进入时，应对厅室大门做好保护措施，避免对门体造成磕碰损伤。

- 进场前要在厅室内铺好地毯或者塑料膜再放搭建材料，如搭建舞台，所有结构着地面必须先铺地膜再铺一层不少于10mm厚的木板。

- 宴会厅、会议室，进行展览搭建时，整个厅室内要先铺一层塑料膜，再铺两层（每层不少于18mm 厚）木板方后可搭建；

- 施工单位进场施工应配备相应灭火器，严格按照报备展台图纸进行施工，搭建面积不得超出展台范围。

- 遇到场馆固定设施时（如立柱等），施工单位应实测实量后再做规划。

- 所有临建设施（展台）搭建不得超过场馆限定高度：

| 区域 | 厅室 | 搭建限高（m） |
| --- | --- | --- |
| 展览区 | 展览区展厅A/B | 5 |
|  | 登录厅 | 4.5 |
|  | 展览区会议室 | 2.5 |
| 会议区一层 | 登录厅 | 4.5 |
|  | 国际厅A/B | 5 |
|  | 国际厅南序厅 | 3.5 |
|  | 会议室 | 4.5 |
| 会议区二层 | 宴会厅 | 4.5 |
|  | 新闻发布厅 | 3.5 |
|  | 宴会厅序厅 | 3 |
|  | 会议室 | 3 |
| 会议区三层 | 会议室 | 2 |

说明：精品展厅、宴会厅展台限高4.5m，会议搭建限高7m

- 搭建材料应选用环保型。

- 公共区域搭建结构的裸露部分，应使用防火材质进行遮挡。

- 在玻璃围栏处悬挂吊旗时，严禁将吊挂物直接捆绑在金属栏杆上，须参考下图形式进行吊挂

- 施工单位应在工厂完成展台结构制作及涂料喷刷，搭建现场禁止实施展台结构的加工制作，严禁在场馆内刮腻子、打磨、喷漆，场馆内只可进行结构拼装和美工作业。

- 搭建木结构展台跨度超过6m时，应至少有一个直径≥100mm且壁厚≥5mm的有效支撑柱，并加法兰盘和底盘。

- 使用玻璃材料装饰展台应采用厚度不小于8mm的钢化玻璃，大面积使用时应贴明显的安全提示标识。

- 特装展台不得超过限定高度，在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持50cm的净空。室外搭建展台限制高度4m，超过4m的展台或搭建双层展台须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告，并做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

- 施工单位在施工过程中，展台搭建材料不应超出展台范围1m，应随时清理各类废弃物品，保证馆内消防通道畅通。

- 馆内严禁搭建临时仓库存放展台材料、施工工具等。

- 室外不得搭建迎风向背板、广告位等临建设施。

- 室外搭建门头、广告位等大会设施时，应建立天气预报预警机制，充分考虑气候变化可能造成的影响（如刮风、下雨雪等自然现象），并做好相应防护措施，消灭安全隐患。

- 室外遇恶劣天气，如：五级以上大风时，应禁止施工作业及室外装卸货物等危险操作行为，并提前做好防风措施，确保人员及物品的安全。

- 施工单位应按展览规定时间进行撤展，在撤展前应确保关闭展台电源，严禁带电施工。

- 撤展时主场应配备相应工作人员，进行现场安全疏导，确保文明施工，严禁将搭建展台整体推倒、拉倒等不规范施工行为。

- 撤展时，施工单位应将所有搭建材料全部撤出场馆并清运干净，不得遗留在后货场及场馆外围区域。

- 撤展完毕后，施工单位应申请验馆，经场馆方检查确认合格后方可离场。

# 消防安全要求

- 场馆建筑内严禁吸烟，严禁明火作业，严禁使用油漆、稀料、汽油以及压力容器等易燃、易爆危险物品。

- 展览活动主通道宽度应不小于5m，辅通道宽度应不小于3m，严禁任何单位和个人以任何方式占用、遮挡消防疏散通道及出入口。

- 所有临建设施（展台）不得遮挡场馆安全疏散门、消防栓、防火卷帘、配电间、卫生间等场馆基础设施。

- 所有临建设施（展台）应配备年检合格的灭火器，严格按照消防安全的规定，施工期间每个展台必须按照每30㎡1具、每50㎡2具的标准配备合格有效的5kg灭火器。

- 所有临建设施（展台）搭建装饰材料应达到国家B1级以上防火标准，严禁使用弹力布和针棉织品等易燃材料做装饰。

- 所有临建设施（展台）木质结构及灯箱内应在进场前喷刷防火涂料，灯箱应留有散热孔。

- 所有临建设施（展台）、储物间、房间等严禁采用全封闭式顶棚，应至少留有50%的开放面积。

- 馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。二层面积须小于整个展位面积的1/3，严禁二层封顶，超过50㎡以上需安装至少2个楼梯，严禁二层封顶。

# 水电气要求

- 场馆基础电源应为三相五线制。

- 照明灯具及电器设施应符合国家安全标准和消防安全要求，并按照GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范施工作业。

- 电源接驳应由专业电工操作，且必须持证上岗，禁止非专业人员操作。

- 展台使用的水、气，应保留每天送断水、气的操作、检修口。

- 展台应配备二级电箱，各部件齐全完整；所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置，且距地不低于20cm。

- 展台二级电箱总开关应有漏电保护且与申报规格相匹配，并做好接地保护。

- 电器连接应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。

- 电线穿过地面时，应做过桥保护。

- 镇流器等电器元件与木结构接触时，应采用非燃烧材料做隔热保护。

- 室外安装灯具、插座、配电箱等用电设备应采取安全有效的防雨措施。

- 开展期间各施工单位应安排专业电工值守，每天清馆前确保已关闭展台用电设施开关，切断电源后方可离场。

- 严禁使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具。

- 严禁使用电熨斗、电水壶等大功率电器。

- 展览期间严禁使用空压机、储气罐等压力容器。如有特殊需求应提前申报，经场馆方许可并放置馆外指定位置，确保安全使用。

- 场馆提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用；如有24小时用电需求，应留有值班人员看守。

# 使用升降设备时应注意以下事项：

- 施工单位使用升降机时应有专业人员进行操作。作业前应认真排查施工区域潜在的危险，经确认安全后方可开始施工作业。

- 使用升降平台前操作人员应全面检查机器设备，确保升降架上下自如，螺丝牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑良好。

- 升降平台应置于平整地面，不允许在陡坡上使用。使用时，应打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降平台自行滑动。

- 施工时升降平台顶部的工作人员应在工作斗内工作，并采取必要的人身保护措施，不得骑跨、站在防护栏上，严禁超出工作斗的额定载荷升降作业。

- 升降平台顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，应保证双脚着地，否则应移动升降平台。

- 升降平台升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；升降平台工作人员上下传递工具或材料时，应使用绳子吊运严禁抛递工具和材料，平台上的工作人员应采取安全措施防止工具或材料高空坠落伤及他人。

- 电动升降平台要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿通道时应做好防护措施。

- 雨天室外禁止使用电动升降平台。

# 吊装安全规定

- 操作人员必须经过专业安全技术培训，经考试合格后，持证上岗。

- 吊装现场应设置警戒标志，并设专人监护。

- 大雪、大雾、暴雨及六级以上大风时，不应露天作业。

- 作业前，作业单位应对起重机械、索具、吊具、安全装置等进行检查，确保处于完好状态。

- 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

- 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

- 起吊前应进行试吊，试吊前检查全部机具、地锚受力情况，发现问题立即整改，确认正常后方可正式吊装。

- 指挥人员应佩戴明显的标志，并按联络信号进行指挥。起重机械操作人员、司索人员应遵守有关规定。

# 施工押金扣除标准

任何施工单位及个人违反关于《南通国际会展中心施工安全规定》的规定，拒不执行场馆方提出的安全管理要求的，南通国际会展中心有权并依照以下标准扣除部分或全部施工押金，对于严重违反本手册安全规定拒不服从劝阻的单位和个人，南通国际会展中心有权作出强制撤场的处理决定。

- 施工单位未按照规定要求配备合格有效的灭火器的，违者扣除施工押金500元。

- 施工人员进场作业未带安全帽且不听劝阻的，违者将扣除施工押金200元/人/次。

- 施工人员登梯超过2m（含）以上高处作业，梯下无人看守的，违者将扣除施工押金200元/人/次。

- 施工单位高空作业人员无证操作，或由无证人员操作的，违者扣除施工押金2000元/人/次。

- 施工单位搭建材料占用消防通道不听劝阻，违者扣除施工押金500元/处/次。

- 施工单位展位电箱实际接驳的空开与申报规格不一致，拒不整改扣除施工押金2000元。

- 施工单位应确保场馆电箱干净整洁，有涂料喷刷在电箱上，一次扣除200元/个。

- 施工单位不得私自移位拆装场馆电箱，违者扣除施工押金2000元/处/次。

- 施工单位违规使用酒精、稀料、易燃品的，违者扣除施工押金500元/处/次。

- 施工单位违规使用砂轮机切割金属物品产生火花的，违者扣除施工押金500元/处/次。

- 施工单位撤展期间违规野蛮拆卸，整体推到或拉倒展台的，违者扣除施工押金2000元/处/次。

- 施工单位不得将展台结构、装饰材料等废弃物遗留在馆内、后货场及场馆周围的，违者视情况扣除相应施工押金。

- 施工期间，施工单位不听场馆劝阻，导致展台、门头、背板等结构倒塌，将扣除全部施工押金。

- 施工单位违反本手册规定造成任何一方财产损失的，违者扣除施工押金10000元/次，并按照人身及财产损失情况扣除财产损失赔偿金。

- 施工单位违反本手册规定造成任何一方人身伤亡的，违者扣除全部施工押金并按照相关法律法规追究违规者的法律责任。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给南通国际会展中心造成的所有的名誉及经济损失。

施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则南通国际会展中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

注：1.本协议未规定事项须按照国家及南通市有关法律、规范、规定执行。

2.遇现场公安、消防、安监等监管部门提出的安全要求，须严格遵照整改。

施工服务部保留对特殊情况实行特别限制的权利。

本活动施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工搭建安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部法律责任。

南通国际会展中心                   主场或施工单位公章：

施工服务部                         公司法人委托授权人签字：

联系电话：

年      月     日

# 附件（四）：

## 施工人员信息表

| 会展活动名称： |
| --- |
| 施工单位名称： |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 技术工种 | 技术证件编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |

| 附件（五）： 延时服务申请表 |
| --- |
| 展会名称： |
| 申请加班时间 | 年 月 日 时 —— 时（24：00前） |
|  | 年 月 日 时 —— 时（00：00至08:00） |
| 加班区域 |  | 展台面积 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 申请人 |  | 手机号码 |  |
| 加班原因 |  |
| 填表日期 |  |
| 确认人签字 |  |
| 此申请表务必于当日15：30分前交至场馆施工服务部。 |

# 附件（六）：

## 施工安全确认书

展、会活动，使用南通国际会展中心              及后货场装卸物料区域，于    年    月    日开始施工搭建，并于    年    月    日撤场完毕。

此次展、会活动中，我方严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《江苏省大型群众性活动安全管理条例》、《南通国际会展中心施工安全规定》及政府、行业协会等其他相关文件规定要求，在进场搭建、展会活动及撤场过程中未出现任何安全事故及人身伤害。

特此证明！

主场或施工单位公章：

公司法人委托授权人签字：              联系电话：

年     月     日

# 附件（七）：

## 南通国际会展中心撤馆验收单

## (施工单位留存，撤展时需出示确认)

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 组委会/参展商名称 |  |
| 展位、舞台号/搭建区域 |  |
| 展位、舞台面积/搭建内容 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工负责人姓名 |  |
| 施工负责人手机 |  |
| 场馆验收负责人签字 验收电话： |  |
| *温馨提示* 施工期间注意正确佩戴安全帽，文明施工，保护好场馆设施，并配备相应灭火器。 |
| 现场定损问题说明 |  |
| 报馆负责人确认签字 |  |
| 退押金说明 | 展会结束三个工作日后，请致电预约退款！ 预约电话： 请持本单、施工押金收据、服务订单确认单、满意度调查表， 到客户服务中心办理押金退还手续。 |

# 附件（八）：

# 南通国际会展中心服务中心客户满意度调查表

| 展会名称： |
| --- |
| 使用厅室： |
| 用户单位： |
| 投诉电话： |
| 内容 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 1、客户服务中心是否容易找到 |  |  |  |
| 2、您对客户服务中心环境是否满意 |  |  |  |
| 3、客户等候区是否舒适 |  |  |  |
| 4、业务人员是否服务热情、礼貌、周到 |  |  |  |
| 5、业务人员是否倾听您的服务要求 |  |  |  |
| 6、业务人员是否清楚说明服务项目 |  |  |  |
| 7、营业时间是否符合您的要求 |  |  |  |
| 8、您对各项收费价格是否满意 |  |  |  |
| 9、您对提交报馆资料是否满意 |  |  |  |
| 10、您对我们的施工服务是否满意 |  |  |  |
| 请您留下宝贵意见及建议： |  |